## Tabelle2
Bredo Doppelbodensysteme nach DIN EN 12825
mit Holzspanplatten V20-E1, "schwer entflammbar"
| H30 | H30 - R | H40 | H40 - R | Schaltwartenboden SWH
Stützenraster | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600
Unterkonstruktion | Stahlstütze, justierbar M16 / M20 | Stahlstütze, justierbar M16 / M20 | Stahlstütze, justierbar M16 / M20 | Stahlstütze, justierbar M16 / M20 | M20 Stahlstütze Profil C40/40 & C80/40
Rasterstäbe | ab OKF 500 mm empfohlen | QR 30x1,5 | ab OKF 500 mm empfohlen | QR 30x1,5 | -
Gewicht | ca. 28 kg/m² | ca. 34,7 kg/m² | ca. 32 kg/m² | ca. 38,7 kg/m² | ca. 44 kg/m²
Abmessung | 600x600x38 mm | 600x600x38 mm | 600x600x38,5 mm | 600x600x38,5 mm | 600x600x38,5 mm
Kern | 38 mm Holzspanwerkstoff V 20- E1 | 38 mm Holzspanwerkstoff V 20- E1 | 38 mm Holzspanwerkstoff V 20- E1 | 38 mm Holzspanwerkstoff V 20- E1 | 38 mm Holzspanwerkstoff V 20- E1
Unterseite | Aluminiumfolie 0,05 mm | Aluminiumfolie 0,05 mm | Stahlblech 0,5 mm | Stahlblech 0,5 mm | Stahlblech 0,5 mm
Oberseite | alle Beläge mit Doppelboden-Eignung | alle Beläge mit Doppelboden-Eignung | alle Beläge mit Doppelboden-Eignung | alle Beläge mit Doppelboden-Eignung | alle Beläge mit Doppelboden-Eignung
Umleimer | PVC/ABS 0,6 mm | PVC/ABS 0,6 mm | PVC/ABS 0,6 mm | PVC/ABS 0,6 mm | PVC/ABS 0,6 mm
Elementklasse | 2 / C | 3 / C | 3 / C | 5 / B | 5 / B | 6 / C
Punktlast | 3.000 N | 4.000 N | 4.000 N | 5.000 N | 5.000 N | 6.000 N
Bruchlast | 6.000 N | 8.000 N | 8.000 N | 10.000 N | 10.000 N | 12.000 N
Flächenlast pro m² | 12.000 N | 16.000 N | 16.000 N | 20.000 N | 20.000 N | 24.000 N
Sicherheitsfaktor | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2
Baustoffklasse | B1 nach DIN 4102-1 | B1 nach DIN 4102-1 | B1 nach DIN 4102-1 | B1 nach DIN 4102-1 | B1 nach DIN 4102-1
Feuerwiderstandsklasse | F30 nach DIN 4102-2 möglich | F30 nach DIN 4102-2 möglich | F30 nach DIN 4102-2 möglich | F30 nach DIN 4102-2 möglich | F30 nach DIN 4102-2 möglich
Norm-Flankentrittschallpegel L n,f,w DIN EN ISO 10848-1 | 63 - 40 dB, belagsabhängig | 63 - 40 dB, belagsabhängig | 63 - 40 dB, belagsabhängig | 63 - 40 dB, belagsabhängig | 63 - 40 dB, belagsabhängig
Norm-Flankenschallpegeldifferenz Dn,f,w | 50 - 67 dB, belagsabhängig | 50 - 67 dB, belagsabhängig | 50 - 67 dB, belagsabhängig | 50 - 67 dB, belagsabhängig | 50 - 67 dB, belagsabhängig
bewertete Trittschallminderung rLw | 16 - 21 dB, belagsabhängig | 16 - 21 dB, belagsabhängig | 16 - 21 dB, belagsabhängig | 16 - 21 dB, belagsabhängig | 16 - 21 dB, belagsabhängig
bewertete Luftschalldämmung RW | 58 - 59 dB, belagsabhängig | 58 - 59 dB, belagsabhängig | 58 - 59 dB, belagsabhängig | 58 - 59 dB, belagsabhängig | 58 - 59 dB, belagsabhängig
Elektrostatik, ohne Belag | R2 /RG > 109 Ohm | R2 /RG > 109 Ohm | R2 /RG > 109 Ohm | R2 /RG > 109 Ohm | R2 /RG > 109 Ohm
Elektrostatik, belagsabhängig | R2 /RG > 105 Ohm | R2 /RG > 105 Ohm | R2 /RG > 105 Ohm | R2 /RG > 105 Ohm | R2 /RG > 105 Ohm